Naručilac Glavni grad Podgorica

Broj: 01-018/21- 782

Datum 09. februar 2021. godine

Broj iz evidencije javnih nabavki: 19/21

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), Glavni grad Podgorica objavljuje

### **ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA**

**ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Glavni grad Podgorica | Lice za davanje informacija: Aleksandar Pavlićević |
| Adresa: Njegoševa 20 | Poštanski broj:81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02019710 |
| Telefon: 020 482-081 | Faks: 020 482-091 |
| E-mail adresa: javnenabavke@podgorica.me | Internet stranica (web): www.podgorica.me |

**II Predmet nabavke:**

🞎 Usluga

**III Opis predmeta nabavke:**

Mjesečno održavanje generator seta i godišnji servis agregata za potrebe Javne ustanove za smještaj rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci.

**IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:**

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke **bez uračunatog PDV-a 3.471,07 €.**

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
| 1. | Preventivno mjesečno održavanje generator seta | U okviru ove stavke izvođač 1x mjesečno obilazi predmetni generator set. Obaveza servisa je da mjesečno izvrši preventivni pregled i radove koji podrazumjevaju preventivno održavanje generator seta, neophodnih za ispravan rad Genset-a,a prema uputstvima proizvođača opreme.  Ti radovi su:  A)Radovi na dizel elektro agregatu i ATS ormaru   provjera broja časova rada   pregled nivoa goriva u rezervoaru   pregled nivoa ulja u motoru   pregled parametara napona i frekfencije mreže   pregled filtera vazduha i filtera goriva   pregled nivoa rashladne tečnosti   pregled kvaliteta rashladne tečnosti (kvartalno svaka četiri mjeseca)   provjera elektrolita aku baterija (gustina i nivo tečnosti)   pregled ventilatora i kaiša ventilatora motora   provjera dotegnutosti svih spojeva na dizel motoru i genaratoru   pregled električnog punjača baterije   kontrola rada električnog grijača rashladne tečnosti bloka motora;   pregled i provjera ATS a (automatskog ormara za upravljenje generator setom)   provera položaja u kom se nalazi glavna strujna sklopka na DEA;   provera rada tastera za hitno isključenje;   kontrola napona i frekvencije DEA, pritiska ulja i ostalih instrumenata i indikatora;   pregled elektronskog modula na agregatu i po potrebi kalibrisanje   kontrola boje izduvnih gasova;   provera automatskog startovanja   pregled prostorije agregata   pregled čistoće agregata   pregled agregata – zaptivnosti ulja   start agregata u program rada (ispravnost gen seta).  B) Monitoring i kontrola rada agregata SCADA sistemom (daljinskim nadzorom)   Praćenje rada dizel elektro agregata (monitoring i kontrola parametara rada) GSM komunikacijom preko SCADA sistema kod Naručioca i Ponudjača kontinualno po principu 7/24/365.   Obezbjeđenje i kontrola digitalnog i analognog WEB monitoringa dizel elektro agregata (generatora i motora) i električne mreže   Obezbjeđenje i kontrola prikaza alarmnog stanja (upozorenje i shutdown)   Slanje alarmnih stanja SMS porukama   Kontrola i po potrebi štampanje log događaja   Kontrola i po potrebi aktiviranje WEB daljinskog startovanja, zaustavljanja dizel elektro agregata kao i daljinsko prebacivanje funkcije AUTO I MANUELNI režim rada.   Kontrola i po potrebi aktiviranje WEB daljinskog programiranja elektronskog modula agregata. | mjesec | 12 |
| 2. | Godišnji servis agregata | Pod godišnjim servisom agregata podrazumjeva se obavezno servisiranje opreme koja je direktno vezana sa garancijom, a radi se po preporukama proizvođača opreme, u garantnom i vangarantnom roku. Ti radovi se rade 1 x godišnje ili do 250 časova rada, što prije istekne, i podrazumjevaju sledeće radnje:  -zamjena motornog ulja po preporuci proizvođača opreme  -zamjena potrošnog materijala (filter vazduha , filter nafte i filter ulja).  - zamjena aku baterije po preporuci proizvođača (dvije godine). Cijena nije uračunata u godišnji servis agregata  Rashladna tečnost treba da zadovoljava sledeće karakteristike:   * Ima dugi interval zamjene * Ima organske, antikorozione inhibitore * Zadaovoljava standard DEUTZ motora DQC CB14 * Tačka ključanja po ispitnoj metodi ASTM D11-20 je 180 stepeni C * Temperura mržnjenja pri 50% razblaženosti po ASTM D11-77 je -38 stepeni C * Boja na pink fluoroscentno narandžasta * Ph vrijednost pri 50% rastvorenosti ASTM D11-87 je 8,6   Motorno ulje 10W/40 je u skladu sa standardima:   * ACEA E9/E7/E6 * API CI-4 * DEUTZ: DQC IV-10-LA   Svi ostali servisi se rade po preporuci proizvođača opreme. | kom | 1 |

**Mjesto izvršenja ugovora**: je Javna ustanova za smještaj rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci.

**Napomena:** Ponuđač tj.privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, treba da posjeduju sledeće:

- Ovlašćenje proizvođača elektronike upravljanja dizel elektro agregata za prodaju i tehničku podršku na teritoriji Crne Gore.

**VI Način plaćanja**

Na žiro-račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za izvršenu uslugu.

**VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:**

Rok izvršenja usluge je 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Ponuđač se obavezuje će najkasnije u roku do 2h po prijavi kvara izaći na lokaciju.

**VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:**

🞎 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**IX Način i rok dostavljanja ponuda**

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Nezavisnosti 20, 81000 Podgorica.

🞎 elektronskim putem na meil adresu: [javnenabavke@podgorica.me](mailto:javnenabavke@podgorica.me).

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom **15.02.2021** godine do **10:00 sati**

Otvaranje ponuda održaće se dana **15.02.2021** godine, u **10:30** sati.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se do 25.02.2021. godine.

**XI Drugi uslovi i informacije**

|  |
| --- |
| Ponuđači su dužni dostaviti finansijsku ponudu u skladu sa Tehničkom specifikacijom i navedenim uslovima ponude: način plaćanja, mjesto izvršenja ugovora, rok izvršenja ugovora, ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, treba da posjeduju sledeće: Sertifikat ovlašćenje proizvođača elektronike upravljanja dizel elektro agregata za prodaju i tehničku podršku na teritoriji Crne Gore, i popunjen Obrazac 2. Ponuda i obrazac 2 moraju biti potpisani od strane ovlašćenog lica sa pečatom ponuđača. |

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

Aleksandar Pavlićević dr Ivan Vuković

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Obrazac 2**

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj \_\_\_ ) \_\_\_\_\_\_(ponuđač)\_\_\_\_\_ dostavlja

**I Z J A V U**

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:\_\_\_\_\_\_od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ za nabavku (*vrsta i opis predmeta nabavke*) procijenjene vrijednosti \_\_\_\_ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice (*ime i prezime*), (*svojeručni potpis) [[1]](#footnote-1)*

M.P.

1. Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN [↑](#footnote-ref-1)